PPP Transmisión Eléctrica

Línea de Extra Alta Tensión en 500 kV

E.T. Río Diamante - Nueva E.T. Charlone,

Estaciones Transformadoras y

Obras Complementarias en 132 kV

Pliego de Bases y Condiciones

ANEXO IX ESTUDIOS DE ACCESO A LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE ETAPA I

PROYECTO  INTERCONEXION RIO DIAMANTE – ET CENTRO- ET GBA

PRIMER TRAMO: ET RIO DIAMANTE - ET CENTRO

ESTUDIOS DE ACCESO A LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE ETAPA 1

ESIN CONSULTORA S.A.

Julio-Agosto 2011

PROYECTO  INTERCONEXION RIO DIAMANTE – ET CENTRO- ET GBA   PRIMER TRAMO: ET RIO DIAMANTE - ET CENTRO

INTRODUCCION GENERAL

Los estudios de Acceso a la Capacidad de Transporte dieron lugar a dos presentaciones:

- Informe Original de Julio 2011  - ADENDA 1. Agosto 2011

El primero presenta los resultados del Estudios de Acceso a la Capacidad de Transporte Etapa 1  del proyecto del título conforme los términos del pliego. La ADENDA 1 modifica algunos resultados para  nuevas pautas de proyecto a considerar para Primera Etapa, con la línea operando en forma radial, e incorpora modificaciones surgidas  como consecuencia de las reuniones de coordinación celebradas en sede del CAF con Cammesa y Transener.

El presente informe incluye ambas presentaciones.

Las pautas definitivas de proyecto para Primera Etapa son las que se indican en la Adenda 1.

PROYECTO  INTERCONEXION RIO DIAMANTE – ET CENTRO- ET GBA

PRIMER TRAMO: ET RIO DIAMANTE - ET CENTRO

ESTUDIOS DE ACCESO A LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE-ETAPA 1

CAPITULO 1 ESTUDIOS DE FLUJOS DE CARGA Y CORTOCIRCUITO

CAPITULO 2 ESTUDIOS DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNETICOS

Julio 2011

PROYECTO  INTERCONEXION RIO DIAMANTE – ET CENTRO- ET GBA   PRIMER TRAMO: ET RIO DIAMANTE - ET CENTRO

INTRODUCCION

Se presentan los resultados del Estudios de Acceso a la Capacidad de Transporte Etapa 1  del proyecto del título.

El Primer Tramo (o Tramo 1) objeto de estudio comprende las siguientes obras:

• Salida de 500 kV desde ET Río Diamante existente a  construir.

• Línea de 500 kV  tipo cross rope, longitud 490 km entre la ET Río Diamante y la ET Centro ( o ET Coronel Charlone)  a construirse en la Zona de Coronel Charlone Pcia de Buenos Aires.

- Compensación Shunt de la Línea Dos bancos de reactores monofásicos 3 x 40 MVAr cada uno. 240 3f MVAr por extremo. Cada banco trifásico es equipado con reactor de neutro para neutralización de arco secundario. Se ha previsto que en cada uno de los extremos uno de los bancos pueda convertirse en  desconectable si las necesidades de transporte futuras así  lo ameritan.

- Compensación serie de la línea 70% dividida en dos bancos de 35 %, uno en cada extremo.

• ET Centro (Coronel Charlone) equipada con:

- Sistema de barras de 500 kV Doble barra con 1 ½ interruptor

- Transformadores Dos Transformadores trifásicos 500/132/33 kV,  300/300/100 3f MVA, conexión Yyd,

- Sistema de barras de 132 kV 10 campos de doble barra con transferencia a una de ellas con equipamiento para: Transformadores (2) Acoplamiento transversal  Salida de línea a: Laboulaye Rufino (2) Villegas Realicó Campo de reserva sin equipar (2) Estas líneas no son forman parte de este proyecto.

La fecha de ingreso del Primer Tramo ha sido programada para el Verano 2013-2014. No está definida la fecha de ingreso del Tramo 2 entre Coronel Charlone y GBA la que se estima será postergada dos años con respecto al Tramo 1.

PROYECTO  INTERCONEXION RIO DIAMANTE – ET CENTRO- ET GBA   PRIMER TRAMO: ET RIO DIAMANTE - ET CENTRO

CAPITULO 1

ESTUDIOS DE FLUJOS DE CARGA Y CORTOCIRCUITOS

INDICE

1.-  GENERAL

1.1 ALCANCE DE LOS ESTUDIOS 1.2 EL SISTEMA COMPLETO 1.3 REFERENCIAS

2.- CONCLUSIONES

3.- FLUJOS DE CARGA -ESCENARIOS

3.1 ESCENARIOS  DE ESTUDIO

3.1.1 ESCENARIOS CON SISTEMA COMPLETO

3.1.2  ESCENARIOS DE PRIMETA ETAPA

3.2 RESULTADOS DE FLUJOS DE CARGA

3.2.1 ESCENARIOS CON SISTEMA COMPLETO

3.2.2 ESCENARIOS DE PRIMERA ETAPA

3.2.3 CONEXIÓN DEL REACTOR DE BARRAS DE ET CORONEL CHARLONE

3.3 CONTINGENCIAS EN REGIMEN PERMANENTE

4.- CORTOCIRCUITOS

APENDICE

DATOS DE LINEAS Y TRANSFORMADORES INCORPORADOS AL ESTUDIO

PROYECTO  INTERCONEXION RIO DIAMANTE – ET CENTRO- ET GBA   PRIMER TRAMO: ET RIO DIAMANTE - ET CENTRO

CAPITULO 1

ESTUDIOS DE FLUJOS DE CARGA Y CORTOCIRCUITOS Julio 2011

1.-  GENERAL

El objeto del estudio es el  PRIMER TRAMO  Río Diamante-Coronel Charlone descripto en la INTRODUCCION de este informe.

1.1 ALCANCE DE LOS ESTUDIOS

En el presente capítulo se realizan los siguientes estudios:

- Flujos de Potencia - Contingencias en régimen permanente  - Cortocircuitos

Si bien el objeto de estudio es el Tramo 1, se realizan estudios preliminares con el Sistema Completo R.Diamante – Coronel Charlone – GBA para verificar el desempeño de la compensación serie y shunt como así también el impacto de la nueva transmisión sobre las potencias de cortocircuito de las instalaciones existentes.

1.2 EL SISTEMA COMPLETO

E Sistema Completo incluye las obras descriptas  para el primer Tramo en la Introducción  de este informe y además el tramo Coronel Charlone – GBA con las  siguientes obras:

- Línea de 500 kV  ET Coronel Charlone – ET Ezeiza II ( futura) , tipo cross rope, longitud estimada 399 km. - Compensación Shunt Reactores de línea , 150 3f MVA en cada extremo, con reactor de neutro. - Compensación serie de la línea 70% en el extremo GBA.

1.3 REFERENCIAS

Los estudios fueron realizados con el soft PSS/E Versión 30.3.3  de Siemens PTI.

Se utilizaron datos obtenidos de las siguientes referencias: Referencia 1: ‘Guía de Referencia Período 2011 2019’. Transener S.A. Referencia 2: ‘Guía de Referencia Período 2011 2015’. EPESF. Referencia 3: ‘Guía de Referencia Período 2010 2014’. EPE de La Pampa. Referencia 4: ‘Datos 2010 2014’. EPEC.

2.- CONCLUSIONES

La transmisión en estudio produce un impacto significativo y favorable  sobre su área de  influencia de 132 kV.

Con la inserción de la ET Coronel Charlone 500/132 kV mejoran sensiblemente las  condiciones de transporte en los sistemas provinciales de subtransmsión 132 y 66 kV de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La pampa.

Los aportes máximos de la nueva ET Coronel Charlone en el año Inicial es de 247 MW que se distribuyen como sigue: Pcia de Córdoba   18 % Pcia de Santa Fe   45 % Pcia de Buenos Aires   11 %  Pcia de La Pampa   26 %

Esta distribución requiere la construcción de las siguientes líneas de 132 kV: Coronel Charlone- Laboulaye 71.0 km Coronel Charlone- Rufino  77.3 km (dos circuitos)  Coronel Charlone – Villegas 50.2 km Coronel Charlone – Realicó 93.0 km. El doble circuito a Rufino esta impuesto por la Condición N-1

La transmisión de 500 kV de Primera Etapa R. Diamant – Coronel Charlone no requiere compensación serie.

Una vez implementado el sistema completo R. Diamante – Coronel Charlone – GBA los flujos de potencia máximos medidos en ET Río Diamante  para el año final son:

- Con compensación serie 900 MW

- Sin compensación  serie 500 MW El flujo 900 MW se obtiene con todos los reactores shunt de línea en servicio. Los flujos de mínima en el año inicial no requieren la conexión del reactor de barras de ET Coronel Charlone, el que ha sido previsto para eventuales maniobras de energización que se tratan en el Capítulo 2 de Transitorios Electromagnéticos. De todos modos se probó que la eventual conexión del reactor de barras de Coronel Charlone no produce caídas de tensión fura de la normativa.

En el sistema de 132 kV como modificado para el Estudio, las excursiones de tensión entre valle y pico están holgadamente contempladas por el rango de regulación de los transformadores disponibles. En condición N, no se requiere generación en el área El sistema modificado acepta todo tipo de contingencias N-1 con limitaciones menores. La única línea crítica es Coronel Charlone – Rufino, razón por la cual para este tramo se ha propuesto circuito doble.

La nueva interconexión contribuye en forma muy moderada a las potencias de cortocircuito de la red existente de subtransmisión de 132 y 66 kV.  Las potencias de cortocircuito son, en todos los casos, claramente inferiores a la capacidad de los interruptores existentes.

3.- FLUJOS DE CARGAS - ESCENARIOS

3.1 ESCENARIOS  DE ESTUDIO

El objeto del presente estudio es el análisis de desempeño de la Primera Etapa del proyecto R.Diamante – Coronel Charlone y su ingreso en 132 kV a los sistemas provinciales de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa. No obstante, como ya indicado,  el diseño de los sistemas de compensación serie y shunt requiere el análisis previo del tramo completo R.Diamante-Coronel Charlone-GBA.

A este efecto se desarrollaron dos conjuntos de escenarios de flujos de potencia:

- ESCENARIOS  CON EL SISTEMA COMPLETO

- ESCENARIOS DE PRIMERA ETAPA

3.1.1 ESCENARIOS CON SISTEMA COMPLETO

• Año Inicial

V14P.sav . Figura 3.1.A y  B

Pico de Verano 2013-2014. Escenario de máxima con el  proyecto. Sistema Completo

I14V.sav. Figura 3.2.A y B

Valle de invierno    2014. Escenario de mínima con el proyecto. Sistema Completo

• Año final

V19P.sav . Figuras 3.3.A y  B

Pico de Verano 2019-2019. Escenario de máxima con el  proyecto. Sistema Completo

• Año final

V19P S.sav . Figuras 3.4.A y  B

Pico de Verano 2019-2019. Escenario de máxima con el  proyecto. Sistema Completo. Sin compensación serie

3.1.2  ESCENARIOS DE PRIMETA ETAPA

• Año Inicial:

V14P.sav . Figuras 3.5.A y  B

Pico de Verano 2013-2014. Escenario de máxima con el  proyecto

I14V.sav. Figura 3.6.A y B

Valle de invierno    2014. Escenario de mínima con el proyecto.

3.1.3 ORIGEN DE LOS DATOS

Los modelos de flujos de potencia  fueron elaborados a partir de s casos homónimos de  la Referencia 1:

Sobre estos se realizaron las siguientes adecuaciones en el área de influencia a partir de datos de las Referencias  2, 3  y 4  y datos propios elaborados para transformadores y nuevos circuitos de 132 kV. - Actualización de datos de demanda en el área de influencia - Actualización de parámetros de circuitos de 132 y 66 kV existentes. - Nuevos datos de línea de 500 kV R. Diamante-Coronel Charlone y transformación en Coronel Charlone. - Nuevos datos de líneas y transformadores del sistema de 132 kV que se incorporan.

Los datos de líneas y transformadores agregados para el estudio se presentan en el APENDICE.

A los efectos de las simulaciones de flujos de carga y cortocircuitos se asumen en servicio  las nuevas líneas de 132kV que interconectan a ET Coronel Charlone con los sistemas provinciales.

Salvo indicación en contrario, e todos los casos base se asume en servicio la totalidad de la compensación serie de 500 kV.

3.2 RESULTADOS DE FLUJOS DE CARGA

3.2.1 ESCENARIOS CON SISTEMA COMPLETO

Los resultados de mayor interés se resumen a continuación.

• AÑO INICIAL

V14P.sav . Figura 3.1.A y  B  Pico de Verano 2013-2014. Escenario de máxima con el  proyecto. Sistema Completo

- Flujo máximo R.Diam –Coronel Charlone con CS: 656 MW

- Flujo aportado a 132 kV en Coronel Charlone:  166 MW

- Córdoba  32 MW

- Santa Fe  89 MW

- Buenos Aires   6 MW

- La Pampa  39 MW

Todos los reactores de línea en servicio.

Reactor de barras Coronel Charlone fuera de servicio.

Perfil de tensiones dentro de la normativa.

El Límite Térmico  del tramo Rufino-V.Tuerto está dado por los TC 100/1 A.

El conductor es AlAc 240./40 con capacidad del orden de 140 MW

I14V.sav. Figura 3.2.A y B

Valle de invierno    2014. Escenario de mínima con el proyecto. Sistema Completo

- Flujo máximo R.Diam –Coronel Charlone con CS: 109 MW

- Flujo aportado a 132 kV en Coronel Charlone:   87 MW

- Córdoba  16 MW

- Santa Fe  34 MW

- Buenos Aires  13 MW

- La Pampa  24 MW

Todos los reactores de línea en servicio.

Reactor de barras Coronel Charlone fuera de servicio.

Perfil de tensiones dentro de la normativa.

• AÑO FINAL

V19P.sav . Figuras 3.3.A y  B

Pico de Verano 2019-2019. Escenario de máxima con el  proyecto.

Sistema Completo

- Flujo máximo R.Diam –Coronel Charlone con CS: 900 MW

- Flujo aportado a 132 kV en Coronel Charlone:  267 MW

- Córdoba  40 MW

- Santa Fe            118 MW

- Buenos Aires   61 MW

- La Pampa  48 MW

Todos los reactores de línea en servicio.

Reactor de barras Coronel Charlone fuera de servicio.

Perfil de tensiones dentro de la normativa

FLUJO SIN CAPACITORES SERIE

Para completar los escenarios con Sistema Completo Año Final, se repite el caso anterior asumiendo fuera de servicio la compensación serie de toda la transmisión R. Diamante – Coronel Charlone – GBA .

V19PSSCS.sav . Figuras 3.4.A y  B  Pico de Verano 2019-2019.

Escenario de máxima con el  proyecto. Sistema Completo. Sin Compensación Serie

Flujo máximo R.Diam –Coronel Charlone con CS: 501 MW

- Flujo aportado a 132 kV en Coronel Charlone:  260 MW

- Córdoba  36 MW

- Santa Fe            118 MW

- Buenos Aires    58 MW

- La Pampa   48 MW

Todos los reactores de línea en servicio Reactor de barras Coronel Charlone fuera de servicio Perfil de tensiones dentro de la normativa

La transferencia Oeste-Este se reduce de 900 a 500 MW, no obstante el aporte en 132 kV al área de influencia permanece sin cambios.

3.2.3 ESCENARIOS DE PRIMERA ETAPA

Estos escenarios son los esperables para  Año Inicial. Los resultados de mayor interés se resumen a continuación.

V14P.sav . Figuras 3.5.A y  B

Pico de Verano 2013-2014. Escenario de máxima con el  proyecto

- Flujo máximo R.Diam –Coronel Charlone con CS: 249 MW

- Flujo aportado a 132 kV en Coronel Charlone:  247 MW

- Córdoba  45 MW

- Santa Fe           111 MW

- Buenos Aires  27 MW

- La Pampa  64 MW

Todos los reactores de línea en servicio

Reactor de barras Coronel Charlone fuera de servicio

Perfil de tensiones dentro de la normativa

El Límite Térmico  del tramo Rufino-V.Tuerto está dado por los TC 100/1 A.

El conductor es AlAc 240./40 con capacidad del orden de 140 MW

Se elimina la generación forzada de G.Levalle y V. Tuerto.

NOTA: La comparación con la Figura 3.5 con la  Figura 3.1 del Año Inicial con Sistema Completo indica que, por efecto de los ángulos relativos,  la línea de 500 kV abierta en ET Coronel Charlone  inyecta en el sistema de 132 kV mayor potencia que con el sistema completo (247 MW vs 166 MW del sistema completo). Esto se compensa con aportes menores desde EETT  existentes Henderson, Macachin, Puelches y R. Oeste.

I14V.sav. Figura 3.6.A y B

Valle de invierno    2014.

Escenario de mínima con el proyecto

- Flujo máximo R.Diam –Coronel Charlone con CS: 81 MW

- Flujo aportado a 132 kV en Coronel Charlone:          81 MW

- Córdoba   4 MW

- Santa Fe  37 MW

- Buenos Aires 14 MW

- La Pampa  26 MW

Todos los reactores de línea en servicio Reactor de barras Coronel Charlone fuera de servicio Perfil de tensiones dentro de la normativa.

3.2.3 CONEXION DEL REACTOR DE BARRAS DE ET CORONEL CHARLONE

En todos los escenarios presentados el reactor de barras de ET Coronel Charlone permanece fuera de servicio. Como se detalla en los estudios del Capítulo 2 este reactor está previsto para su uso eventual en maniobras de energización de la línea de 500 kV  en caso de falta de un reactor de línea en el extremo Coronel Charlone. No obstante se examina el efecto sobre la tensión de barras de la inserción del reactor en el escenario de mínima del año inicial. Se parte del caso de la Figura 3.6.A Valle de Invierno 2014  con reactor desconectado y tensión de barras 1.027pu. La Figura 3.6 Bis muestra que la conexión del reactor  baja la tensión  a 0.994 pu.

3.3 CONTINGENCIAS EN REGIMEN PERMANENTE

Las contingencias se examinan para el escenario de Pico del Año Inicial de Primera Etapa.

Sobre el flujo de Figura 3.5 se simulan las siguientes contingencias:

• Figura 3.5.1. Sale Línea 132 kV Coronel Charlone-Laboulaye. Caída de tensión en 66kV de EPEC. Tensión mínima 0.825 pu en Laboulaye 66kV

Para restituir las tensiones a los valores admitidos se requiere desconectar del orden de 15 MW de demanda en la zona de Laboulaye-Gral Levalle. Además debe observarse  que se  dispone de reserva fría suficiente  en G.Levalle.

• Figura 3.5.2. Sale Línea 1 ó 2   132kV Coronel Charlone-Rufino. Sin consecuencias

• Figura 3.5.3. Salen  Líneas 1 y 2 132kV  Coronel Charlone-Rufino. (Contingencia N-2) Colapso de tensión en la zona sur de Santa Fe, Rufino y V.Tuerto.  Requiere DAD de 36 MW ó aproximadamente 50 % de la demanda. En la Figura 3.5.3 la situación se recompone con la inclusión de la TG de V.Tuerto. Por esta razón se ha recomendado el doble circuito de 132 kV entre ET Coronel Charlone y ET Rufino.    • Figura 3.5.4. Sale  Línea  132kV   Coronel Charlone-Villegas. Sin consecuencias.

• Figura 3.5.5. Sale Línea 132 kV Coronel Charlone-Realicó. Ligeras bajas tensiones en Realicó, Gral Pico, Mayer. Mínima 0.918pu. Ligera sobrecarga del Tramo de 132 kV Henderson-Trenquelauquen. Se supera la capacidad de TC 400 A (2 a 3%). Ambos efectos pueden  corregirse elevando la tensión en ET Macachines a 1.043pu. Figura 5.5.5 Bis.

• Figura 3.5.6. Sale la alimentación desde el sistema de 500kV. Este escenario implica la desconexión de l línea de 500 kV R.Diamante-Coronel Charlone o la salid de ambos transformadores 500/132kV de ET Coronel Charlone. Se produce baja de tensión en toda el área de influencia pero dentro de límites admisibles en contingencia. El menor valor es 0.904pu en V.Tuerto. Hay márgenes de corrección de tensión en EETT Henderson y Macachines. Hay reserva fría disponible en el área de influencia.

Cabe observar que las líneas de 132 kV adicionales consideradas para el proyecto, una vez construidas,  mejoran de por sí la confiabilidad del área, aún estando la alimentación desde 500kV fuera de servicio.

CONTINGENCIAS EN REGIMEN PERMANENTE - CONCLUSIONES

Los resultados indican que para el sistema previsto ninguna contingencia N-1 es crítica. Esto sumado a la falta de generación en servicio en el área hace innecesario el análisis Transitorios Electromecánicos. Por lo tanto se considera que el  análisis de contingencias en régimen permanente es suficiente para verificación de desempeño del sistema en estudio.

4.- CORTOCIRCUITOS

Se realizaron estudios de cortocircuitos trifásico y monofásico subtransitorio para los siguientes escenarios:

• Escenario de máxima Año Final Con el  proyecto. Sistema Completo Pico de Verano 2019-2019.. V19P.sav . Figuras 3.3.A y  B de la Sección 3

• El mismo escenario, Sin el Proyecto

Los casos seleccionados  tienen por objeto mostrar el impacto de la incorporación de la nueva transmisión en 500kV/132kV sobre la zona de influencia.

Los resultados de mayor interés se resumen en la Tabla 4.1 que sugiere los siguientes comentarios:

- El efecto de la nueva transmisión sobre las potencias de cortocircuito de la zona de influencia es muy poco significativo en todos los niveles de tensión. - Las potencias de cc en dicha zona, aún incrementadas,  resultan muy inferiores a la capacidad de los interruptores  de 132 Y 66 kV de fabricación normal. - Se destaca que en ET Casilda hay en servicio interruptores de 132 kV de 1300MVA de capacidad de ruptura. No obstan el nivel de cortocircuito máximo Con el proyecto es 801MVAf. - El nivel máximo de cortocircuito alcanzado en 66 kV es de 579 MVAf en TLauquen, con un incremento de 90 MVAf sobre el sistema Sin el Proyecto  - El aporte de potencia de cc al terciario de 33 kV  de cada Transf. de 300/300/100 MVA, 500/132/33kV de la Nueva ET Coronel Charlone es de 738 MVAf.

TABLA 4.1. POTENCIAS DE CORTOCIRCUITO SIN Y CON EL PROYECTO

APENDICE DEL CAPITULO 1

DATOS DE LINEAS Y TRANSFORMADORES INCORPORADOS AL ESTUDIO

PROYECTO DE INTERCONEXION RIO DIAMANTE – ET CENTRO- ET GBA

PRIMERA PARTE: ET RIO DIAMANTE - ET CENTRO

ESTUDIOS DE ACCESO A LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE-ETAPA 1

CAPITULO 2

ESTUDIOS ATP DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNETICOS

Julio 2011

INDICE

1.- INTRODUCCION

2.- CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS ATP

3.- ENERGIZACION / APERTURA

3.1 ENERGIZACION SIN FALLA

3.2 ENERGIZACION LOCAL DEL TRANSF 300MVA EN ET CENTRO

3.3 CORRIENTE DE INRUSH DEL TRANSFORMADOR DE ET CENTRO

3.4 ENERGIZACION CON FALLA A TIERRA EN EL EXTREMO ALEJADO

3.4.1 ENERGIZACION CON FALLA DESDE ET R.DIAMANTE

3.4.2 ENERGIZACION CON FALLA DESDE ET CENTRO

3.5 APERTURA CON FALLA A TIERRA

3.6 ENERGIZACION CON FALLA A TIERRA ESTUDIO ESTADISTICO

4.- NEUTRALIZACION ARCO SECUNDARIO

4.1 SISTEMA REPRESENTADO

4.2 RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES DE ARCO SECUNDARIO

4.3 SOLICITACIONES SOBRE REACTORES DE NEUTRO

5.- DATOS BASICOS DE REACTORES DE NEUTRO

APENDICE Datos ATP

ADENDA 1 Modificaciones Estudio ATP de Agosto 2011

PROYECTO DE INTERCONEXION RIO DIAMANTE – ET CENTRO- ET GBA

PRIMERA PARTE: ET RIO DIAMANTE - ET CENTRO

ESTUDIOS DE ACCESO A LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE-ETAPA 1

CAPITULO 2

ESTUDIOS ATP DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNETICOS

Julio 2011

1.- INTRODUCCION

Se examina el desempeño de la transmisión en 500 kV Río Diamante – ETCentro en la Provincia de Bs As.

Esta constituye el Tramo 1 de la Transmisión R. Diamante – GBA.

El nombre ET Centro es provisorio y al solo efecto de este estudio.

El esquema básico de estudio se presenta en la Sección 3.

La interconexión está compuesta por los siguientes elementos:

- Línea de 500 kV Recreo-Río Diamante ET Centro, tipo cross rope, longitud 490 km.

- Compensación Shunt

Reactores de línea , en cada extremo:

Dos bancos de reactores monofásicos 3 x 40 MVAr cada uno. 240 3f MVAr por extremo, cada banco trifásico es equipado con reactor de neutro para neutralización de arco secundario.

Se ha previsto que en cada uno de los extremos uno de los bancos pueda convertirse en desconectable si las necesidades de transporte futuras así lo ameritan.

- Compensación serie de la línea

70% dividida en dos bancos de 35 %, uno en cada extremo.

- Transformadores

Dos Transformadores trifásicos 500/132/33 kV, 300/300/70 3f MVA, conexión Yyd, en ET Centro.

La salida de línea en R. Diamante se realizará a partir de un campo doble de 500kV a construir a este efecto.

En los estudios se analiza el comportamiento del primer tramo de 500 kV R.Diamante – ET Centro y del equipamiento asociado para:

- Maniobras de Energización / Aperura de Línea

- Energización de transformadores

- Neutralización de arco secundario

En los estudios de energización y apertura se determinan las sobretensiones máximas sobre equipos de fase y neutro y solicitación térmica de descargadores durante las maniobras indicadas.

En las simulaciones de neutralización de arco secundario se evalúa la efectividad del recierre monofásico.

Los estudios fueron realizados con el soft ATP-DRAW.

Las Impedancias de Fuente fueron determinadas mediante estudios de cortocircuito PSS/E

La Sección 2 resume las conclusiones mas destacadas.

2.- CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS ATP

En todas las maniobras de energización de línea ya sea con uno o dos bancos de reactores por extremo, las sobretensiones transitorias y temporarias son debidamente controladas y no se imponen solicitaciones severas sobre la aislación de equipos ni descargadores.(Sección 3.1)

Con 4 reactores la energización es siempre posible y sin restricciones.

Con 3 reactores (un solo banco en un extremo) los resultados indican que:

- Siempre es posible energizar la línea desde el extremo del reactor faltante.

- Por el contrario no es admisible la energización desde el extremo opuesto al del reactor faltante

Sin perjuicio de lo anterior en el proyecto de la ET Centro se agregará un banco de reactores de Barra de 120 3f MVAr conectable a ambas barras de modo que pueda ser utilizado en lugar del reactor de línea eventualmente indisponible y asegurar de este modo las tanto las maniobras de energización de línea como así también la energizacón del primer transformador de ET Centro con la línea en vacío.

Se proveerá además una fase de reserva común a todos los bancos de reactores, de línea y de barras.

Este esquema elimina todo tipo de limitación para la maniobra de energización.

La maniobra de energización del transformador de 300 MVA en ET Centro a partir de la línea conectada a ET R. Diamante y en vacío es factible sin restricciones.(Sección 3.2)

La corriente pico de inrush de energización de transformadores es del orden de la corriente de pico del transformador a plena carga. (Sección 3.3)

No existen diferencias substanciales en las solicitaciones sobre equipos de línea y de neutro para energización con falla fase-tierra en el extremo alejado, cualquiera sea el extremo de energización.

Los niveles de aislación y las características de descargadores adoptados son los adecuados y los márgenes amplios. (Sección 3.4)

Estos resultados se confirman con los estudios estadísticos de energización sobre falla de la Sección 3.6

En la Sección 3.5 se examinan las solicitaciones sobre equipos de fase y neutro para la maniobra de apertura con falla a tierra, para el escenario de máxima transferencia con compensación serie en servicio. Los resultados son ligeramente mas desfavorables que los de los casos de energización sobre falla a tierra de la Sección 3.4 anterior.

En los ensayos de neutralización de arco secundario los valores de corriente de secundaria y tensión de restablecimiento, en todos los casos simulados, son muy favorables para una alta probabilidad de recierre exitoso ya sea con 4 o 3 reactores de línea en servicio.

Se demuestra que reactores de neutro de 1300ohm por banco constituyen una buena solución de compromiso a este efecto (Sección 4). Fallas en el extremo Río Diamante son algo mas desfavorables. No obstante las posibilidades de recierre exitoso son igualmente altas.

Ninguna de las maniobras simuladas en el estudio es crítica para la determinación de las solicitaciones de tensión y corriente sobre los reactores de neutro. Los parámetros adoptados se indican en la Sección 5

3.- ENERGIZACION

- CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE ESTUDIO

Las características de la transmisión son las siguientes:

Línea de 500 kV entre ET Río Diamante y nueva ET Centro a construir en la Pcia de Buenos Aires

Línea tipo cross rope, longitud 490 km, Conductor 4 x Peace River mod /fase, distancia horizontal entre fases 7.5m. Cables de guardia 1 x FeGo 50 mm2 y 1 APWG

Línea totalmente transpuesta, 6 transposiciones, resistividad del suelo 100 ohm m

Parámetros de línea

- r 0.02103 ohm/km

- x 0.24475 ohm/km

- b 4.66590 10^-6 mho/km

- ro 0.19990 ohm/km

- xo 0.88523 ohm/km

- bo 2.39931 10^-6 mho/km

Compensación Shunt

Reactores de línea, en cada extremo:

Dos bancos de reactores monofásicos 3 x 40 MVAr cada uno (2 x 120 3f MVAr por extremo)

Impedancia de cada banco de 120 3f MVAr: Z = 10.3 + j 2083 ohm.

Reactor de neutro de cada banco de 120 3fMVAr, Z = 13 + j 1300 ohm, lineal

Carga capacitiva total de la línea : 572 MVAc.

Compensación shunt total: 84%

Compensación serie

70% dividida en dos bancos de 35 %, uno en cada extremo.

Características de cada banco:

Reactancia capacitiva nominal 41.37 ohm

Potencia trifásica 263.94 MVA

Corriente nominal 1458 Arms

MVA de paso 1263 MVA

Tensión nominal 41.37x1.458= 60.317 kVrms

Tensión límite de protección (x 2.3) 138.73 kVrms => 196.22kVp

Transformadores

Dos Transformadores trifásicos 500/132/33 kV, 300/300/70 3f MVA, conexión Yyd, en ET Centro.

Interruptores de línea

Con resistores de preinserción:

Resistencia de preinserción 450 ohm

Tiempo de preinserción 10ms

Las Z source de secuencia positiva y cero (equivalentes de red externa) se determinaron a partir de simulaciones de cortocircuito trifásico y monofásico PSS/E que incluyen el SADI completo.

- ESQUEMA BASICO PARA SIMULACIONES ATP

- NIVELES DE AISLACION DEL SISTEMA

Se parte de los siguientes valores de coordinación de aislación de uso corriente en el SADI. La validez de los mismos es confirmada por los estudios.

- Transformador 500 kV

BIL 1425kVp

SIL 1175kVp

50Hz 1min 70kVrms (neutro)

- Reactores Shunt de 500 kV

BIL 1425kVp

SIL 1175kVp

50Hz 1min 185kVrms (neutro)

- Descargadores 500 kV para Transformador y Reactores Shunt

Ur 396 10 kJ/kV single shot, Class 5

MCOV 318kVrms

LPL 10kA 872kVp

SWPL 798kVp,3kA

Reactor de Neutro

BIL 450kVp

U inducida 185kVrms

- Descargador para Neutro

Ur 120 7 kJ/kV single shot, Class 4

MCOV 98Vrms

LPL 10 kA 273 kVp,

- Transformador 132 kV

BIL 550kVp

SIL 456kVp

50Hz 1min 70kVrms (neutro)

- Descargadores 132 kV para Transformador

Ur 132 7 kJ/kV single shot, Class 4

MCOV 106kVrms

LPL 10kA 301 kVp

- Transformador 33 kV

BIL 170kVp

50Hz 70kVrms

- Descargadores 33 kV para Transformador

Ur 36 4.5 kJ/kV single shot, Class 3

MCOV 29kVrms

LPL 10kA 87kVp

- TENSIONES DE REFERENCIA PARA ESTUDIOS ATP

Las tensiones de referencia para estudios ATP son las tensiones nominales de pico Fase-Tierra:

Para 500 kV 1.0 pu = 500 *√(2/3) =408.248 kVp

Para 132 kV 1.0 pu = 132 *√(2/3) =107.777 kVp

Para 120 kV 1.0 pu = 120 *√(2/3) = 97.979 kVp

3.1 ENERGIZACION SIN FALLA

Se examina la energización sin falla desde ambos extremos para tres escenarios definidos por la cantidad y ubicación de los reactores shunt disponibles:

Caso 1 Energización con cuatro reactores

Caso 2 Energización con tres reactores, Un solo reactor disponible en Extremo ET Centro.

Caso 3 Energización con tres reactores, Un solo reactor disponible en Extremo ET R.Diamante.

CASO 1 ENERGIZACION CON 4 REACTORES DE LINEA

1.1 Energización desde R. Diamante

Escenario previo

Tensión en R.Diamante 1.00pu

Línea Desconectada

Se cierra el interruptor en R.D. cuando Ua pasa por máximo

Se monitorean tensión y energía de descargadores en extremo ET Centro durante 1s.

Resultados:

Sobretensión transitoria máxima 550 kVp = 1.38pu

Tensión de establecimiento a 1s 424 kVp =1.039pu

Energía de descargador a 1 s < 1kJ vs Capacidad nominal 3960kJ (10*396Ar)

Esta maniobra es segura y sin restricciones.

1.2 Energización desde ET Centro

Se cierra el interruptor en ET Centro cuando Ua pasa por máximo

Se monitorean tensión y energía de descargadores en extremo R. Diamante durante 1s.

Resultados

Sobretensión transitoria máxima 534 kVp = 1.30pu

Tensión de establecimiento a 1s 425 kVp =1.041pu

Energía de descargador a 1 s < 1kJ vs Capacidad nominal 3960kJ

La maniobra es segura y sin restricciones.

CASO 2 ENERGIZACION CON 3 REACTORES DE LINEA

2.1 Indisponible un reactor de línea de 120 3f MVAr en ET Centro

2.1.1 Energización desde R. Diamante

Se simula la energización desde Río Diamante.

Se monitorean tensión y energía de descargadores en extremo ET Centro durante 1s.

Resultados:

Sobretensión transitoria máxima 608 kVp = 1.49pu

Tensión de establecimiento a 1s 458 kVp =1.125pu

Energía de descargador a 1 s < 1 kJ vs Capacidad nominal 3960kJ

No obstante la tensión sostenida de 50H es 458/ √2 = 324kVrms > 318 MCOV del descargador Ar 396.

Por lo tanto la maniobra no es admisible.

2.1.2 Energización desde ET Centro

Como en el punto anterior se asume que está indisponible un reactor de línea de 120 3f MVAr en ET Centro

Se examina ahora la energización desde ET Centro.

Se monitorean tensión y energía de descargadores en extremo R.Diamante durante 1s.

Resultados:

Sobretensión transitoria máxima 545 kVp = 1.34pu

Tensión de establecimiento a 1s 432 kVp =1.058pu

Energía de descargador a 1 s < 1 kJ vs Capacidad nominal 3960kJ

La tensión sostenida de 50H es 432/√2 = 305kVrms < 318 MCOV del descargador Ar 396.

Por lo tanto la maniobra es marginal pero admisible.

2.2 Indisponible un reactor de línea de 120 3f MVAr en R. Diamante

2.2.1 Energización desde R. Diamante

Se simula la energización desde Río Diamante.

Se monitorean tensión y energía de descargadores en extremo ET Centro durante 1s.

Resultados:

Sobretensión transitoria máxima 579 kVp = 1.42 pu

Tensión de establecimiento a 1s 430 kVp =1.053 pu

Energía de descargador a 1 s 1.06 kJ vs Capacidad nominal 3960kJ

La tensión sostenida de 50H es 430/ √2 = 304 kVrms < 318 MCOV del descargador Ar 396.

Por lo tanto la maniobra es marginal pero admisible.

CONCLUSIONES

Con 4 reactores la energización es siempre posible y sin restricciones.

Con 3 reactores los resultados indican que:

- Siempre es posible energizar la línea desde el extremo del reactor faltante.

- Por el contrario no es admisible la energización desde el extremo opuesto al del reactor faltante

NOTA – REACTOR DE BARRAS PARA ET CENTRO

Sin perjuicio de lo anterior en el proyecto de la ET Centro se agregará un banco de reactores de Barra de 120 3f MVAr conectable a ambas barras de modo que pueda ser utilizado en lugar del reactor de línea eventualmente indisponible.

Se proveerá además una fase de reserva común a todos los bancos de reactores, de línea y de barras.

Este esquema elimina todo tipo de limitación para la maniobra de energización.

3.2 ENERGIZACION LOCAL DEL TRANSF 300MVA EN ET CENTRO

Escenario Previo.

Línea energizada desde R.Diamante y en vacío (4 reactores).

Tensiones previas estabilizadas:

ET R Diamante 408.6 kVp = 1.000 pu

ET Centro 424.1 kVp = 1.039 pu

El primario del transformador se asume conectado al tap +5% para disminuir los efectos de las eventuales sobretensiones sobre el devanado de 132 kV.

Se cierra el interruptor de transformador cuando la tensión de la fase A pasa por máximo.

Se registra la evolución de las tensiones y la energía en descargadores durante 5s a ambos lados del transformador, 500 y 132 kV

La figura monitorea el último segundo de la simulación para el lado 132 kV.

Para la Fase A 132 kV:

Tensión de establecimiento a 5 seg 107 kVp = 1.00 pu 106/√2= 75.6 kVrms f-t

El descargador absorbe el pico de sobretensión y acumula energía muy inferior a su capacidad nominal:

Ur 132, 7 kJ/kV = 924kJ, MCOV 106 kVrms

La tensión estabilizada 75.6 kVrms << MCOV.

Se destaca que las solicitaciones en 132 kV se ven reducidas por la posición inicial del RBC.

Simultáneamente los valores registrados en el primario del transformador son los siguientes.

Sobretensión transitoria máxima 499 kVp = 1.22 pu

Tensión de establecimiento a 5s 428 kVp = 1.049 pu = 428/√2 =302 kVrms

El descargador absorbe el pico de sobretensión y apenas acumula energía < 1 kJ, muy inferior a la capacidad de 3960 kJ.

La tensión estabilizada 302 kVrms es menor que MCOV, 318kVrms.

Los resultados indican que la maniobra de energización del transformador de 300 MVA en ET Centro a partir de la línea conectada a ET R. Diamante y en vacío es factible sin restricciones.

Se reitera que la ET Centro dispondrá además de un reactor de barras de 120 3f MVAr para la eventual indisponibilidad de reactores de línea.

3.3 CORRIENTE DE INRUSH DEL TRANSFORMADOR DE ET CENTRO

Para el caso del punto anterior se determina la máxima corriente de inrush del transformador de 300 MVA.

Escenario previo:

Línea energizada desde R.Diamante y en vacío.

Tensiones previas estabilizadas:

ET R Diamante 408.6 kVp = 1.000 pu

ET Centro 424.1 kVp = 1.039 pu

Transformador 300 MVA desconectado

El primario del transformador se asume conectado en +5% para disminuir los efectos de las eventuales sobretensiones sobre el devanado de 132 kV.

Se cierra el interruptor del transformador cuando la tensión de la fase A pasa por 0 (inrush máximo en fase A)

El transformador resulta energizado

Se registra la corriente de inrush de la fase A del transformador en 500 kV

La figura muestra que la corriente pico máxima de inrush es 421 Ap.

Por efecto de las impedancias de fuente y en serie, la corriente pico de inrush para la maniobra de energización resulta del orden de la corriente de pico del transformador a plena carga:

√2* 300000/(√3*500) = 490 Ap.

3.4 ENERGIZACION CON FALLA A TIERRA EN EL EXTREMO ALEJADO

Durante la energización sobre una falla fase-tierra en el extremo alejado se produce en general la máxima sobretensión temporaria sobre las fases sanas y sobre el neutro de reactores de línea.

Para la simulación se parte de la línea desconectada y se simula la siguiente secuencia de eventos:

t = 0 inicio de la simulación con línea desconectada

t = 20 ms cierre del interruptor de energización sobre la falla A-tierra en el otro extremo

t = 300ms apertura trifásica en el extremo de energización por BUP

t = 1.5s fin de la simulación

La secuencia corresponde a falla a tierra con Stuck Breaker y apertura del extremo emisor en segundo intento, por BBUP. Duración de la asimetría 280ms. esta condición provoca la máxima solicitación térmica de descargadores de las fases sanas y de neutro del extremo con falla

El tiempo de simulación se extiende más allá de la apertura para tomar en cuenta la eventual acumulación de energía de descargadores durante la descarga oscilatoria de la línea, luego de la apertura del interruptor de alimentación.

3.4.1 ENERGIZACION CON FALLA DESDE ET R.DIAMANTE

El escenario previo

Tensión en P.Madryn 500 kV 1.00 pu

Línea R.Diamante-ET Centro desconectada

Compensación serie fuera de servicio.

Se energiza la línea sobre falla Fase A a tierra en el extremo ET Centro.

Se monitorean:

- Tensión en la fase sana más solicitada (fase C para falla A-tierra)

- Energía acumulada en descargador de fase C

- Tensión en el reactor de neutro del extremo con falla

- Energía acumulada en el descargador de neutro

- Corriente en reactor de neutro

- Energía acumulada en la resistencia del reactor de neutro

- Solicitaciones Sobre Reactores de Fase.

De la figura siguiente:

Sobretensión transitoria máxima Fase C 669 kVp = 1.64 pu

Sobretensión temporaria (TOV) (3 o mas ciclos) 600 kVp =1.47 pu = 600/√2 =425kVrms f-t

Siendo TOV 425 kVrms es menor que la tensión de ensayo de 50 Hz, 1 min, 630kVrms.

El descargador de fase C absorbe energía hasta la apertura y alcanza 36 kJ, muy inferior a su capacidad de 3960 kJ.

Las sobretensiones de maniobra son limitadas por el uso de resistores de preinserción.

- Solicitaciones sobre Reactores de Neutro

A Solicitaciones Sobre el Aislamiento

De la figura siguiente:

Sobretensión transitoria máxima 199 kVp = 2.03 pu

TOV neutro 180 kVp = 180/√2 =127 kVrms

Siendo 127 kVrms < 185, tensión de ensayo 50Hz 1 min.

El descargador de neutro apenas absorbe energía, 25 kJ, muy inferior a su capacidad de 7x120 = 840 kJ.

B Short Rating de Reactores de Neutro

De la figura siguiente:

Corriente dinámica máxima 202 Ap

Energía de 3s s/resistor de 13ohm 55 kJ = 55000ws

I equivalente de 3s √(55000/(13*3)) = 37.5Arms

3.4.2 ENERGIZACION CON FALLA DESDE ET CENTRO

El escenario previo

Tensión en ET Centro 500 kV 1.00 pu

Línea ET Centro - R.Diamante desconectada

Se energiza la línea sobre falla Fase A a tierra en el extremo Río Diamante.

Se monitorean los mismos parámetros que para el caso anterior

Los resultados se resumen a continuación.

- Solicitaciones Sobre Reactores de Fase.

Sobretensión transitoria máxima Fase C 633 kVp = 1.55 pu

El descargador de fase C absorbe energía hasta la apertura y alcanza 165 kJ, muy inferior a su capacidad de 3960 kJ.

Las sobretensiones de maniobra son limitadas por el uso de resistores de preinserción.

- Solicitaciones sobre Reactores de Neutro

A Solicitaciones Sobre el Aislamiento

Sobretensión transitoria máxima 210 kVp = 2.14 pu

El descargador de neutro apenas absorbe energía, 31 kJ, muy inferior a su capacidad de 7x120 = 840 kJ.

B Short Rating de Reactores de Neutro

Corriente dinámica máxima 177 Ap

Energía de 3s s/resistor de 13ohm 54 kJ = 54000ws

I equivalente de 3s √(54000/(13*3)) = 37.2Arms

CONCLUSIONES:

No existen diferencias substanciales en las solicitaciones sobre equipos de línea y de neutro para energización con falla fase-tierra en el extremo alejado, cualquiera sea el extremo de energización.

Los niveles de aislación y las características de descargadores adoptados son los adecuados y los márgenes amplios.

El short rating de reactores de neutro así determinado no es el definitivo ya que debe compararse con los resultados de otras maniobras que se tratan mas adelante.

3.5 APERTURA CON FALLA A TIERRA

Se examina el short rating de reactores de neutro para esta contingencia.

Escenario Previo

Se asume la línea en servicio a plena carga con compensación serie en servicio.

Flujo previo: 844 MVA

Falla simulada:

Falla fase tierra en extremo ET Centro, apertura por stuck breaker.

Secuencia simulada

t = 0 inicio de la simulación con línea en servicio

t = 20 ms falla fase A-tierra en el otro extremo ET Centro

t = 400ms apertura trifásica en ambos extremos por BUP

t = 3.0s fin de la simulación

Se monitorea corriente dinámica y corriente eficaz de 3s en reactores de neutro.

Los ensayos se realizan con 2 y con 1 reactor de línea en servicio en el extremo de falla.

CASO 1 4 REACTORES EN SERVICIO

Corriente y energía en reactores de neutro en Extremo ET Centro

Corriente dinámica en el reactor 196Ap

Energía de 3 seg sobre resistor de 13 ohm 84.57 kJ

Corriente de 3s 46.56 Arms

Tensión en Capacitor y Corriente de by pass de fase A en Extremo ET Centro

La tensión a través del banco de capacitores es limitada al valor Ul (trigger voltaje) ajustado a 196.22 kVp por el by pass, cuya corriente máxima instantánea resulta 44 kAp. Ambos valores se amortiguan rápidamente.

Tensión en Capacitor y Corriente de by pass de fase A en Extremo R.Diamante

La tensión a través del banco de capacitares no supera el valor límite Ul de 196.22 kVp y por ende la corriente de by pass permanece en cero.

CASO 2 3 REACTORES EN SERVICIO (un solo reactor en extremo ETCentro)

Corriente y energía en reactores de neutro en Extremo ET Centro

Corriente dinámica en el reactor 194Ap

Energía de 3 seg sobre resistor de 13 ohm 104 kJ

Corriente de 3s 51.6 Arms

Se observa que la solicitación sobre reactores de neutro es ligeramente mayor en el caso de 3 reactores en servicio.

Los resultados son algo más desfavorables que para los casos de energización sobre falla a tierra del punto 3.4 anterior.

Para comprobación ulterior, en 3.6 más abajo se muestran los resultados de estudios estadísticos de energización con falla atierra en el extremo alejado de los casos de la Sección 3.4

3.6 ENERGIZACION CON FALLA A TIERRA - ESTUDIOS ESTADISTICOS

Se realizaron estudios estadísticos de energización sobre falla atierra en el extremo alejado.

Como en la Sección 3.4 la simulación se parte de la línea desconectada y se simula la siguiente secuencia de eventos:

t = 0 inicio de la simulación con línea desconectada

t = 20 ms cierre del interruptor de energización sobre la falla A-tierra en el otro extremo

t = 300ms apertura trifásica en el extremo de energización por BUP

t = 3.0s fin de la simulación

La secuencia corresponde a falla a tierra con Stuck Breaker y apertura del extremo emisor en segundo intento, por BBUP.

Se simula interruptor con resistor de pre inserción de las siguientes características:

Contacto auxiliar

Tiempo medio de cierre (aiming time) 0.01s

Discrepancia de polos (pole span) ±0.003s

Contacto principal

Tiempo medio de cierre 0.02s

Discrepancia de polos ±0.004s

Distribución Gaussiana

Resistor de preinserción 450 ohm

Nº de cierres 200

Maniobra: Energización desde ET Río Diamante con falla fase A a tierra en ET Centro

Escenario previo

Tensión en R Diamante 500 kV 1.00 pu

Línea R.Diamant-ET Centro desconectada

Compensación serie fuera de servicio.

En cada caso se monitorean:

- Corriente instantánea en reactor de neutro

- Energía de 3 segundos en la resistencia del reactor de neutro

CASO 1 DOS REACTORES EN ET CENTRO

Valores máximos de 200 maniobras

Corriente dinámica en el reactor 183Ap

Energía de 3 seg sobre resistor de 13 ohm 64.23 kJ

Corriente de 3s 40.58 Arms

CASO 2 UN REACTOR EN ET CENTRO

Valores máximos de 200 maniobras

Corriente dinámica en el reactor 188Ap

Energía de 3 seg sobre resistor de 13 ohm 94.53 kJ

Corriente de 3s 49.20 Arms

En ambos casos las solicitaciones medidas son del mismo orden de las obtenidas en las simulaciones de las secciones anteriores

4.- NEUTRALIZACION ARCO SECUNDARIO

Cuando la fase fallada de una línea es desconectada de ambos extremos por los dispositivos de recierre, el acoplamiento capacitivo e inductivo con las fases sanas pueden sostener la corriente de arco secundario (Isec) a tierra si la línea es lo suficientemente larga. Para que el recierre sea exitoso, la corriente de arco secundario debe extinguirse durante el tiempo muerto de recierre y una vez extinguido el arco, la pendiente (RR) de la tensión de restablecimiento a través del gap debe ser lo suficientemente baja para evitar su reencendido.

La bibliografía indica los siguientes valores máximos admisibles para extinción del arco:

Isec ≤ 40 Arms

RR ≤ 10 kV/mseg

Por su parte Transener solicita el cumplimiento de los siguientes valores:

Ultimo pico de Isec ≤ 40 A

RR ≤ 8 kV/mseg

Primer pico de la tensión de restablecimiento ≤ 80 kV

En el presente estudio se controla el cumplimiento de ambos criterios.

La efectividad del recierre de la línea Río Diamante ET Centro en estudio se ensayó mediante simulaciones ATP para distintas posiciones de la falla en el trayecto de la línea.

4.1 SISTEMA REPRESENTADO

Modelo ATP según figura de la Sección 3.

Longitud de línea 490 km

Transposiciones 6

Compensación Shunt: 240 3f MVAr por extremo, dividida en dos bancos de 120 3f MVAr en cada extremo.

Compensación shunt total: 84 %

Los datos del sistema son los descriptos en la Sección 3, además:

- Equivalentes de Red Externa

Las impedancias de fuente utilizadas para representación de la red externa a barras de 500 kV de ambos extremos son las indicadas en la figura y se determinaron mediante estudios PSS/E de cortocircuito.

- Resistencia de Arco

| Para la falla a tierra se simuló la resistencia de arco no lineal utilizada por Transener: Corriente (A) | Tensión (V) |
| --- | --- |
| 6.9 | 1720 |
| 20.6 | 2400 |
| 51.6 | 2900 |
| 70.0 | 3100 |

- Reactores de Neutro

El valor teórico de cancelación perfecta con la línea en vacío es de 956 ohm por neutro ó 478 ohm por extremo de línea. Para las simulaciones con la línea en carga se ensayaron reactores entre 900 y 1600 ohm buscando asegurar adecuada neutralización del arco secundario inclusive en el caso eventual de solo 3 reactores de línea disponibles.

Como valor de compromiso que satisface las variantes de  compensación shunt disponibles y el rango posible de estados de carga se adoptó 1300 ohm por neutro.

- Capacitares Serie

Los capacitares serie de ambos extremos se representan con sus dispositivos de protección que los cortocircitan cuando la tensión supera el límite de tensión establecido por el factor 2.3.

4.2 RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES DE ARCO SECUNDARIO

La efectividad del recierre de la línea se ensayó mediante simulaciones ATP para falla en cada extremo de línea y en tres posiciones intermedias.

En cada caso se parte de la línea en servicio y se simula la siguiente secuencia de eventos:   t=0  inicio de la simulación con línea en servicio (se indica la carga previa) t=20ms  falla fase-tierra(se indica en cada caso  la posición de la falla a lo largo de la línea) t=100ms apertura de la fase fallada en ambos extremos  t≅500ms se interrumpe la corriente de arco secundario t=800ms fin de la simulación

En cada simulación se monitorean:

- Isec Corriente de arco secundario

- RR  Tensión de restablecimiento

En cada simulación se verifican además:

Tensión sobre cada reactor de neutro

- Corriente en cada reactor de neutro

- Energía en descargadores de neutro

Los dos primeros registros verifican la efectividad del recierre. Los restantes evalúan las solicitaciones sobre reactor y descargador de  neutro.

Los casos son simulados para   carga previa  de 850 MW.

La Tabla 4.1  resume los resultados de simulaciones realizadas para la línea compensada con los 4 reactores shunt en servicio.

La Tabla 4.2 da los valores correspondientes cuando se opera con un solo banco los reactores  de 120 3f MVAr en el extremo ET Centro.

La Tabla 4.3 da los valores correspondientes cuando se opera con un solo banco los reactores  de 120 3f MVAr en el extremo ET Río Diamante.

ESIN

A modo de ejemplo se presentan a continuación los oscilogramas correspondientes a un caso de falla a tierra en fase A a lo largo de la línea.

La figura siguiente muestra la secuencia completa simulada:

t=0 a t=20ms  tensión de fase A antes de la falla

t=20 a t=100ms  corriente de falla de fase A

t=100 a t=500ms corriente de arco secundario Isec y tensión en la fase A abierta

t≅500 en adelante tensión de restablecimiento del arco secundario

La Figura siguiente  reproduce ampliado, para el mismo caso,  el tramo de 40 mseg en el que se miden los valores  de Isec y RR.

Los resultados de las Tabla 4.1,  4.2  y 4.3  sugieren los siguientes comentarios:

- Los valores de Is y RR  en todos los casos simulados son muy favorables para una alta probabilidad de  recierre  exitoso.   - Las probabilidades de reciere exitoso con 3 reactores son igualmente altas.  - No hay diferencias destacables entre las condiciones de extinción del arco con tres reactores cualquiera sea el extremo del reactor shunt faltante. -Las fallas en el extremo Río Diamante son ligeramente más desfavorables.

4.3         SOLICITACIONES SOBRE REACTORES DE NEUTRO

En el curso de las simulaciones de arco secundario se monitorearon las solicitaciones de short rating de los reactores de neutro para su comparación con las determinadas en los estudios de la Sección 3.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla.

La corriente y tensión máximas en reactores de neutro son menores que las de los casos de energización/ apertura sobre falla a tierra con stuck breaker de la Sección 3.

De las simulaciones surge también que:

El nivel de aislación del neutro no es definido por esta solicitación.

5.-  DATOS BASICOS DE REACTORES DE NEUTRO

Las solicitaciones máximas sobre reactores de neutro detectadas en las distintas simulaciones de la Sección 3 son:

- Corriente de choque dinámica  204 Ap Corriente térmica de 3 s   52 Arms

Considerando márgenes de seguridad adecuados se adoptaron los  siguientes datos básicos para reactores de neutro:

- Reactancia:       					1300 ohm

- Resistencia:       				13 ohm

- Corriente de choque dinámica (valor de cresta)  300 Ap

- Corriente térmica de breve duración (3s):	100 Arms

- Corriente nominal en régimen permanente:	20 Arms

- Curva de magnetización:			lineal

CAPITULO 2 ESTUDIOS ATP DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNETICOS

ADENDA 1 Agosto  2011

4.- NEUTRALIZACION ARCO SECUNDARIO

Se realizaron nuevos estudios ATP para examinar los efectos de las siguientes modificaciones: - Cambio de reactores de neutro de 1300 ohm por 1200 ohm existente en ET Río Diamante. - Operación en primera etapa sin Compensación Serie

A continuación se comparan los resultados de las Tablas 4.1 . 4.2 y 4.3 del Informe Original con los nuevos resultados.

- Tablas 4.1.A, 4.2.A , 4.3.A.  Resultados comparativos 1300 vs 1200ohm. Línea R.Diamante-Centro  Con Compensación Serie. Flujo máximo 840 MW.

- Tablas 4.1.B, 4.2.B , 4.3.B.  Resultados comparativos 1300 vs 1200ohm. Línea R.Diamante-Centro  Sin Compensación Serie. Flujo máximo 480 MW.

Se  presentan los resultados solo para fallas en los extremos de línea que son los más desfavorables.

Los resultados indican: Los reactores de 1200 ohm dan resultados ligeramente  más favorables para la operación con cuatro reactores  y algo más desfavorables para desempeño con tres reactores.  No hay diferencia apreciable entre desempeño sin y con compensación serie. En todos los casos comparados las diferencias son poco significativas.

4.3         SOLICITACIONES SOBRE REACTORES DE NEUTRO

En el curso de las simulaciones de arco secundario con reactores de neutro de 1200 ohm se determinaron las solicitaciones de short rating de los mismos para la secuencia de recierre simulada.

Los resultados se resumen en las siguientes tablas:

Las corrientes de short rating son menores que las de los casos de energización/ apertura sobre falla a tierra con stuck breaker de la Sección 3. Con compensación serie la corriente dinámica es 15 a 20% mayor. No obstante ambos valores son bajos. De las simulaciones surge también que el nivel de aislación del neutro no es definido por esta solicitación.

5.-  DATOS BASICOS DE REACTORES DE NEUTRO

Los datos S/Oferta  de las PDTG de los reactores de 1200 ohm presentados por del fabricante AREVA T&D Brasil  para Interconexión Comahue-Cuyo son los siguientes:

- Reactancia:					1200 ohm

- Resistencia:					24 ohm   2% de impedancia medida

- Corriente de choque dinámica (valor de cresta):	390 Ap

- Corriente térmica de breve duración (10s):	36 Arms

- Corriente nominal en régimen permanente:	12 Arms

- Núcleo tipo:					Coreless

Los mismos datos serán utilizados en las PDTG de los reactores de neutro a adquirir para la ET Centro.