## Grupo Electrogeno
MINISTERIO DE ENERGÍA |  | PLANILLA DE DATOS |  |  | CODIGO: Secc. VI. d Rev 00
PPP Transmisión Eléctrica |  | TÉCNICOS GARANTIZADOS |  |  | Fecha:
GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA - ITEM 14 |  |  |  |  | HOJA 1 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES
1 | Características Generales
1.1 | Fabricante | - | -
1.2 | Modelo | - | -
1.3 | País de origen | - | -
1.4 | Tipo de instalación | - | Interior
1.5 | Servicio | - | Continuo
1.6 | Normas de fabricación y ensayo | - | IRAM-IEC
1.7 | Frecuencia nominal | Hz | 50
1.8 | Tensión nominal a plena carga | V | 3x380/220
1.9 | Potencia contínua (Mínimo) | kW | 350 |  | (100 kW para el caso de la ET Laboulaye)
1.10 | Factor de potencia | - | 0.8
1.11 | Capacidad de sobrecarga | % | 10
1.12 | Velocidad | R.P.M. | 1500
2 | Motor
2.1 | Cíclo del motor | - | -
2.2 | Cantidad de cilindros | - | -
2.3 | Sistema de refrigeración | - | -
2.4 | Sistema de Inyección | - | -
2.5 | Sistema de lubricación | - | -
2.6 | Sistema de escape | - | -
2.7 | Protecciones.
| - Sobrevelocidad | - | Si
| - Arranque fallido. | - | Si
| - Alta temperatura de agua de enfriamiento. | - | Si
| - Bajo nivel de agua de enfriamiento. | - | Si
| - Baja presión de aceite lubricante. | - | Si
| - Bajo nivel de combustible en tanque diario. | - | Si
- Otras
3 | Regulador de velocidad - Tipo.
3.1 | Tolerancia de variación de velocidad para valor estable
| de la carga entre el 0 y el 100% de la potencia nominal. | - | +- 2%
3.2 | Variación máxima de velocidad despues de una variación instantanea de carga de entre el 0% y el 100%.
|  | - | +- 5%
3.3 | Tiempo de repuesta | seg. | 0.5
4 | Generador
4.1 | Norma | - | IEC 60034-5
4.2 | Devanado estator conectado en estrella con neutro accesible
|  | - | -
4.3 | Clase de la aislación estatórica y rotórica | - | F
4.4 | Grado de Protección | - | IP23
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA - ITEM 14 |  |  |  |  | HOJA 2 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES
5 | Regulador de tensión | - | -
5.1 | Estado sólido | - | -
5.2 | Límites admisible de variación de tensión con carga estable entre 0% y 100% y cos (fi) entre 0,8 inductivo y 1 |  | si
|  | - | -0.1
5.3 | Regulación del nivel de tensión. | - | -0.05
6 | Sistema de arranque | - | Eléctrico (Corr. Continua)
7 | Tablero de mando
7.1 | Control de arranque | - | Si |  | Según especificación
7.2 | Interruptor en aire. | - | Sí
7.3 | Instrumentos de medición (Parámetros eléctricos y mecánicos).
|  | - | Si
7.4 | Protecciones eléctricas del grupo. | - | Si
7.5 | Panel de alarmas. | - | Si
8 | Consumo de combustible, funcionando en el
emplazamiento a 45°C de temperatura ambiente,
a cosj = 0,8
8.1 | - Al 100% de la potencia de salida | kg/kWh | -
8.2 | - Al 75% de la potencia de salida | kg/kWh | -
8.3 | - Al 50% de la potencia de salida | kg/kWh | -
9 | Nivel sonoro | dB | 80
10 | DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
10.1 | Folletos o catálogos | - | SI
10.2 | Plano de dimensiones y características
| generales | - | SI
10.3 | Esquema de Embalajes | - | SI
10.4 | Condiciones ambientales y sísmicas: según
| Especificaciones Técnicas | - | SI
10.5 | Norma de fabricación si difiere de IRAM / IEC | - | SI
10.6 | Placa de características | - | SI
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL