PPP Transmisión Eléctrica

Línea de Extra Alta Tensión en 500 kV

E.T. Río Diamante - Nueva E.T. Charlone,

Estaciones Transformadoras y

Obras Complementarias en 132 kV

Pliego de Bases y Condiciones

ANEXO X ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SECCIÓN X c CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

.  CAMPOS ELECTRICOS

Este ítem es sólo aplicable a la etapa de Operación y Mantenimiento.

En base a los documentos elaborados conjuntamente por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), la ASOCIACION INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACION NO IONIZANTE (IRPA), y el PROGRAMA AMBIENTAL DE NACIONES UNIDAS, los cuales reco- pilan en diferentes países, los valores típicos de la mayoría de las líneas que se encuentran en ope- ración, se adopta el siguiente valor límite superior de campo eléctrico no perturbado, para líneas en condiciones de tensión nominal y conductores a temperatura máxima anual: TRES KILOVOLTIOS POR METRO (3 kV/m) en el borde de la franja de servidumbre, fuera de ella y en el borde perime- tral de las subestaciones medido a UN METRO (1 m) del nivel del suelo.

Cuando no estuviera definida la franja de servidumbre, el nivel de campo deberá ser igual o inferior a dicho valor en los puntos resultantes de la aplicación de las distancias mínimas establecidas en la Reglamentación de la ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA (AEA) sobre Líneas Eléctricas Aéreas Exteriores.

El nivel máximo de campo eléctrico, en cualquier posición, deberá ser tal que las corrientes de contacto para un caso testigo: niño sobre tierra húmeda y vehículo grande sobre asfalto seco, no debería superar el límite de seguridad de CINCO MILIAMPERIOS (5mA). (Resolución 77/98 de la Secretaría de Energía).

Las mediciones de campo eléctrico se realizarán con un medidor desarrollado por el IITREE de la Universidad Nacional de La Plata (Resolución 15/92 de la Secretaría de Energía).

A fin de eliminar la percepción de las pequeñas descargas se pondrán apropiadamente a tierra las estructuras permanentes en la línea de transmisión.

En los planos correspondientes se puede observar el diseño de puesta a tierra de estructuras (torres autosoportadas y arriendadas), alambradas y tranqueras, así como las distancias de seccionamiento.

2.  CAMPOS MAGNETICOS

Este ítem es válido solamente para la etapa de Operación y Mantenimiento.

En base a la experiencia de otros países, algunos de los cuales han dictado normas interinas de campos de inducción magnéticas y a los valores típicos de las líneas en operación, se adopta el siguiente valor límite superior de campo de inducción magnética para líneas en condiciones de máxima carga definida por el límite térmico de los conductores: DOSCIENTOS CINCUENTA MILIGAUSSIOS (250 mG) en el borde de la franja de servidumbre, fuera de ella y en el borde perimetral de las subestaciones medido a UN METRO (1 m) del nivel del suelo.

Cuando no estuviera definida la franja de servidumbre, el nivel de campo deberá ser igual o inferior a dicho valor en los puntos resultantes de la aplicación de las distancias mínimas establecidas en la Reglamentación de la ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA (AEA) sobre Líneas Eléctricas Aéreas Exteriores.

El nivel máximo de campo de inducción magnética, en cualquier posición, deberá ser tal que las corrientes de contacto en régimen permanente, debido al contacto con objetos metálicos largos  cercanos a las líneas, no deberan superar el límite de salvaguardia de CINCO MILIAMPERIOS (5mA). (Resolución 77/98 de la Secretaría de Energía).

3. AFECTACIONES POR CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

Las líneas de transmisión de energía eléctrica generan campos electromagnéticos cuya potencia (tanto de los campos eléctricos como de los magnéticos) disminuye con la distancia a la línea.

No se ha llegado a ningún acuerdo en la comunidad científica internacional respecto a las respuestas biológicas específicas a estas fuerzas electromagnéticas, aunque si se ha acordado que podría haber riesgos para la salud humana y afectar el comportamiento de otros seres vivos (por ejemplo las aves).

Como consecuencia de estos campos electromagnéticos, las líneas de transmisión inducen corrientes en los objetos conductores cercanos (e.g. alambrados) incluyendo personas y animales.

Los niveles de los campos electromagnéticos originados por la línea son inferiores a los límites permitidos según las normas internacionales.

4. EFECTO CORONA

Se denomina de esta forma al efecto que tiene que ver con la aparición de conductividad en el gas que rodea a los conductores de alta tensión debido al fenómeno de ionización del aire. Los principales efectos asociados al efecto corona son los siguientes:

- Pérdidas: Las mismas se manifiestan especialmente los días de lluvia, pero no tienen relevancia económica.

- Perturbaciones Radioeléctricas:

Debido a la ionización de las moléculas de aire alrededor del conductor, se generan corrientes con componentes de altas frecuencias, que originan campos electromagnéticos parasitos, pudiendo afectar las comunicaciones. Los efectos descriptos se potencian en días de alta humedad atmosférica, se registran sólo en sitios próximos a la línea y disminuyen con la frecuencia.

Dichas perturbaciones incluyen tanto a las radiointerferencias como a las interferencias en tele- visión producidas por el campo electromagnético de alta frecuencia antes mencionado.

Las redes telefónicas por microondas no sufren mayores perturbaciones puesto que operan, a diferencia de la radio y la televisión, en una gama de frecuencias que no suele coincidir con la asociada al efecto corona.

Las perturbaciones radioeléctricas originadas por la línea son inferiores a los límites permitidos según las normas internacionales.

5. 	VALORES

A continuación se adjuntan los valores de campo magnético y campo eléctrico.

5.1 	Campo Magnético

| TENSION | 525 kV |
| --- | --- |
| Configuración | Coplanar |
| Corriente de servicio (A) | 1300 |
| Distancia del suelo (m) | 1 |

| DISTANCIA HORIZONTAL DESDE FASE CENTRAL (m) | CAMPO MAGNETICO (Tesla x 10-6) |
| --- | --- |
| -70 | 0,84 |
| -68 | 0,88 |
| -66 | 0,93 |
| -64 | 0,98 |
| -62 | 1,03 |
| -60 | 1,09 |
| -58 | 1,16 |
| -56 | 1,24 |
| -54 | 1,32 |
| -52 | 1,41 |
| -50 | 1,51 |
| -48 | 1,63 |
| -46 | 1,75 |
| -44 | 1,90 |
| -42 | 2,06 |
| -40 | 2,24 |
| -38 | 2,46 |
| -36 | 2,71 |
| -34 | 2,99 |
| -32 | 3,33 |
| -30 | 3,72 |
| -28 | 4,19 |
| -26 | 4,75 |
| -24 | 5,42 |
| -22 | 6,22 |
| -20 | 7,19 |
| -18 | 8,36 |
| -16 | 9,74 |
| -14 | 11,33 |
| -12 | 13,07 |
| -10 | 14,84 |
| -8 | 16,42 |
| -6 | 17,61 |
| -4 | 18,31 |
| -2 | 18,58 |
| 0 | 18,61 |
| 2 | 18,49 |
| 4 | 18,09 |
| 6 | 17,24 |
| 8 | 15,90 |
| 10 | 14,19 |
| 12 | 12,33 |
| 14 | 10,53 |
| 16 | 8,91 |
| 18 | 7,51 |
| 20 | 6,35 |
| 22 | 5,39 |
| 24 | 4,60 |
| 26 | 3,96 |
| 28 | 3,42 |
| 30 | 2,98 |
| 32 | 2,61 |
| 34 | 2,30 |
| 36 | 2,04 |
| 38 | 1,82 |
| 40 | 1,63 |
| 42 | 1,48 |
| 44 | 1,32 |
| 46 | 1,2 |
| 48 | 1,09 |
| 50 | 0,98 |
| 52 | 0,91 |
| 54 | 0,84 |
| 56 | 0,78 |
| 58 | 0,72 |
| 60 | 0,66 |
| 62 | 0,61 |
| 64 | 0,56 |
| 66 | 0,52 |
| 68 | 0,49 |

CAMPO MAGNETICO

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

-70    -60    -50   -40    -30    -20    -10 	0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70

5.2 Campo Eléctrico

| TENSION | 525 kV |
| --- | --- |
| Configuración | Coplanar |
| Corriente de servicio (A) | 1300 |
| Distancia del suelo (m) | 1 |

| DISTANCIA HORIZONTAL DESDE FASE CENTRAL (m) | CAMPO MAGNETICO (V/m) |
| --- | --- |
| -70 | 0,099 |
| -68 | 0,108 |
| -66 | 0,118 |
| -64 | 0,129 |
| -62 | 0,141 |
| -60 | 0,155 |
| -58 | 0,171 |
| -56 | 0,19 |
| -54 | 0,211 |
| -52 | 0,236 |
| -50 | 0,264 |
| -48 | 0,298 |
| -46 | 0,338 |
| -44 | 0,385 |
| -42 | 0,441 |
| -40 | 0,509 |
| -38 | 0,592 |
| -36 | 0,692 |
| -34 | 0,816 |
| -32 | 0,97 |
| -30 | 1,162 |
| -28 | 1,402 |
| -26 | 1,705 |
| -24 | 2,085 |
| -22 | 2,56 |
| -20 | 3,143 |
| -18 | 3,839 |
| -16 | 4,623 |
| -14 | 5,421 |
| -12 | 6,083 |
| -10 | 6,4 |
| -8 | 6,2 |
| -6 | 5,543 |
| -4 | 4,863 |
| -2 | 4,632 |
| 0 | 4,657 |
| 2 | 4,633 |
| 4 | 4,864 |
| 6 | 5,542 |
| 8 | 6,195 |
| 10 | 6,391 |
| 12 | 6,07 |
| 14 | 5,404 |
| 16 | 4,604 |
| 18 | 3,818 |
| 20 | 3,121 |
| 22 | 2,537 |
| 24 | 2,062 |
| 26 | 1,683 |
| 28 | 1,381 |
| 30 | 1,142 |
| 32 | 0,951 |
| 34 | 0,799 |
| 36 | 0,676 |
| 38 | 0,577 |
| 40 | 0,495 |
| 42 | 0,429 |
| 44 | 0,373 |
| 46 | 0,327 |
| 48 | 0,288 |
| 50 | 0,255 |
| 52 | 0,227 |
| 54 | 0,203 |
| 56 | 0,182 |
| 58 | 0,164 |
| 60 | 0,148 |
| 62 | 0,135 |
| 64 | 0,123 |
| 66 | 0,112 |
| 68 | 0,103 |

Campo Eléctrico

7

6

5

4

3

2

1

0

-70  -60 -50  -40  -30  -20  -10 	0 	10   20   30   40   50   60   70   80